## Notice introductive
NOTICE INTRODUCTIVE
LE GUIDE DES BRASSEURS D'AIR
Introduction
Implanter des brasseurs d’air dans un plafond afin qu’ils garantissent le meilleur confort thermique possible aux occupants ou habitants est un aspect essentiel de la conception qui nécessite un pré-calepinage rigoureux. En effet, ce plafond doit également accueillir généralement : - des panneaux acoustiques ; - des éléments de structures (poutres, solives,….) ; - des éclairages d’ambiance ; - parfois des springlers ; - parfois des émetteurs thermiques (en climat tempéré); - parfois aussi des éléments audiovisuels tels que vidéos-projecteurs, etc... - (…) Ce précalepinage "théorique" dans les phases d’esquisse et d’avant)projet sommaire va permettre ensuite, lors des phases APD puis PRO, et en se décalant si nécessaire de cette trame idéale de définir une implantation réelle plus précise pour tenir compte concrètement des autres dispositifs sus-mentionnés. L’objectif de ce modeste outil est de vous aider dans cette tâche de préconception que l’architecte, maitre d’œuvre en chef du projet et garant de sa cohérence globale, devrait animer avec les autres protagonistes de l'équipe de maitrise d’œuvre.
Objet et limitations
Le présent outil a pour objectif d’aider les concepteurs à pré-calepiner les brasseurs dans ce contexte difficile d’implantation plafonnière en concurrence avec les éléments sus-mentionnés. Il permet essentiellement de définir : - les distances d’implantation entre les axes des brasseurs d’air et les parois du local ; - les distances d’implantation entre les axes des brasseurs d’air dans le sens de la largeur et de la longueur du local ; - la hauteur du plan de rotation du brasseur d’air par rapport au sol et sa distance par rapport au plafond. L’outil présenté ici se limite : - aux pièces rectangulaires de 2 m à 10 m de côté dans une dimension et de 2 m à 20 m dans l'autre dimension de « surface utile à ventiler » (*) et par conséquent à des surfaces maximales de 200 m2. Les concepteurs pourront : o utiliser les mêmes principes conceptuels que ceux proposées ci dessous pour les surfaces plus grandes ; o inscrire les pièces dont les morphologies sont différentes de rectangles (trapèzes, triangles, formes circulaires ou ovoides) dans des rectangles fictifs quitte à les subdiviser artificiellement en plusieurs rectangles. - aux pièces de moins de 4 m de hauteur libre - à des implantations orthogonales ; - à l’usage de brasseurs d’air dont les diamètres sont les plus courants sur le marché en l’occurrence de diamètres respectif de 1,32 m et 1,52 m . Si les concepteurs souhaitent employer d’autres diamètres nous recommandons qu’ils utilisent les mêmes règles de dimensionnement que celles rappelées ci-après en fonction des diamètres des brasseurs d’air qu'ils utiliseront; - à la valorisation de règles de calepinage définies expérimentalement, notamment dans le cadre des travaux du projet de recherche BRASSE complémentaire à notre travail B-AIR . Ces règles correspondent : o en plan, à une distance d’implantation de l’axe des brasseurs par rapport aux limites utiles (la notion de "limites utiles" est précisée dans le tableau de calcul) de la pièce à ventiler supérieure à 1 fois le diamètre du brasseu d'air ; o en plan à une distance d’implantation entre les axes des brasseurs d’air voisins supérieure à 2,5 fois leur diamètre; o à une recherche de surface totale des brasseurs d’air plafonniers SBAP (en m2) supérieure à 10% de la surface de la pièce SBAP = nombre BAP x Pi x D^2/4 > 0,1 x L1 x L2, avec D diamètre des brasseurs d'air et L1 et L2 dimensions de la pièce. (*) nous définissons comme « surfaces utiles à ventiler » les surfaces des pièces où les occupants d’un espace se tiendront et ont donc besoin d’être ventilés. On enlèvera donc des surfaces de calcul à prendre en compte pour l’implantation des brasseurs d’air les zones de rangement, les zones de transit , les placards etc… Ainsi une pièce qui dans une dimension L aura contre un des murs une étagère de 0,5 m de profondeur avec une surface libre de 1 m pour pouvoir y accéder aura une longueur nette à prendre en compte dans cette direction pour le calcul du calepinage de L-1,5 m
Fonctionnalités
Le présent outil permet donc d’entrer les dimensions de la pièce et d’obtenir : - d'une part les distances entre axes des brasseurs d’air et parois et d'autre part les distances entre axes de brasseurs d’air dans le sens de la largeur (supposée être la plus petite dimension) et de la longueur (supposée être la plus grande dimension) ; - les hauteurs limites des plans de rotation des brasseurs d’air par rapport au sol et par rapport au plafond. Nous donnons ci-après à titre d’exemple des schémas qui illustrent ces principes de pré-calepinage avec les grandeurs concernées par ce calcul dans les deux cas courant : - celui d’une petite pièce (chambre, bureau ou autre petite pièce de faibles dimensions ) qui accommodera un seul brasseur d’air ; - celui d’une pièce qui accommodera plusieurs brasseurs d’air dans les deux dimensions.

## Outil de pré-calepinage
OUTIL D'AIDE AU CALEPINAGE
LE GUIDE DES BRASSEURS D'AIR | [12 empty] | POUR UNE PIECE RECTANGULAIRE D'UNE SURFACE < 100 M²
NOM DU PROJET
PHASE
DATE
INSEREZ LES DIMENSIONS DE LA SURFACE UTILE DE LA PIECE (en m) |  |  | Vérifications | [8 empty] | RATIO DE SURFACE BRASSEE | DIAMETRE DU/DES BRASSEUR(S) ET QUANTITES |  |  |  | DIMENSIONS CARACTERISTIQUES DU PRE-CALEPINAGE
L1 | L2 | SURFACE (< 200 M²) | Mur L1 Largeur ≤ à | Mur L2 Longueur ≤ à | Type BA (diamètre) | Nbre BA en largeur | Nbre BA en longueur | Nbre BA total | Surface BA | Vérification dimensions | Vérification ratio | Ratio Sventilée/SBA | Ø du BA | #BA en ( L1 ) | #BA en ( L2 ) | TOTAL BA | D inter-axes ( l1 ) | D inter-axes ( l2 ) | D axe-mur ( M1 ) | D axe-mur ( M2 )
|  | 0 | Sélectionnez | Sélectionnez | Entrez dimensions pièce | [7 empty] | Entrez dimensions pièce
NB : L'outil de calepinage intègre principalement les brasseurs d'air de diamètre 132 cm et 152 cm, qui représentent les modèles les plus répandus sur le marché. Si les données de sortie sont en orange, les dimensions de la pièce nécessitent un diamètre de BA autre que 132 ou 152 cm.